2

- С О Д Е Р Ж А Н И Е

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие данные | стр. 2 |
| 1.2 | Ведомость чертежей основного комплекта | стр. 3 |
| 1.3-1.5 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов | стр. 4-6 |
| 1.6-1.12 | Общие указания | стр. 7-13 |

- Принятые технические решения соответствуют требованиям

- действующих экологических, санитарно-гигиенических, противо-                                                  пожарных и других норм и правил и обеспечивают безопасную                                                                    для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных мероприятий

ГИП ____________ / __________ /

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

3

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ШИФР-АТС.НСО | Схема подключения объекта | Стр.14 |
| ШИФР-АТС.СА | Схема автоматизации | Стр.15 |
| ШИФР-АТС.ПРО | План расположения оборудования | Стр.16 |
| ШИФР-АТС.СЧ | Сборочный чертёж измерительных участков | Стр.17-19 |
| ШИФР-АТС.МЧ1 | Монтажный чертёж установки термопреобразователей | Стр.20-21 |
| ШИФР-АТС.МЧ2 | Монтажный чертёж установки термометров технических | Стр.22-23 |
| ШИФР-АТС.МЧ3 | Монтажный чертёж установки датчиков давления | Стр.24 |
| ШИФР-АТС.МЧ4 | Монтажный чертёж установки манометров | Стр.25-26 |
| ШИФР-АТС.СЭ1 | Схема соединения внешних проводок приборов учёта | Стр.27 |
| ШИФР-АТС.СЭ2 | Схема электрическая питания приборов учёта | Стр.28 |
| ШИФР-АТС.СЭ3 | Схема подключения приборов | Стр.29 |
| ШИФР-АТС.С4 | Схема заземления и шунтирования приборов | Стр.30 |
| ШИФР-АТС.С5 | Общий вид щита КУУТЭ | Стр.31 |
| ШИФР-АТС.ПБ | Схемы пломбирования средств измерения | Стр.32-33 |

4

- ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| ШИФР-АТС.СП | Спецификация оборудования, изделий и материалов | Стр.34-39 |
| ШИФР-АТС.РД | Расчет диапазонов измеряемых расходов | Стр.40 |
| ШИФР-АТС.РГП | Расчет гидравлических потерь на измерительных участках КУУТЭ | Стр.41-43 |
| ШИФР-АТС.БД | Настроечная база данных тепловычислителя DIO-99М | Стр.44-46 |
| ШИФР-АТС.НС | Перечень основных нештатных ситуаций | Стр.47 |
|  | Форма журнала учёта | Стр.48 |
|  | Форма отчёта о теплопотреблении | Стр.49 |
|  | Договор на теплоснабжение №__________ от _______ | Стр…. |
|  | Технические условия на присоединение к тепловым сетям № | Стр…. |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на теплосчётчики DIO-99ТСП | Стр…. |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на преобразователи расхода электромагнитные МастерФлоу | Стр…. |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на комплекты термометров сопротивления платиновые КТС-Б | Стр…. |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений на преобразователи давления ДДМ-03 | Стр…. |
|  | Свидетельство о вступлении в СРО | Стр…. |

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

5

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| СП 124.13330.2012 | «Тепловые сети» |  |
| СП 41.101-95 | «Проектирование тепловых пунктов» |  |
| СП 77.13330.2016 | «Системы автоматизации» |  |
|  | «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», 2013г. |  |
|  | «Методика осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя» 2014г. |  |
|  | «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (выпуск 01.10.2003г.) |  |
|  | «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», 2013г. |  |
| ГОСТ Р 21.1101-2013 | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |  |
| ГОСТ Р 21.110-2013 | «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» |  |
| ГОСТ 21.208-2013 | «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в системах» |  |
| ГОСТ 21.408-2013 | «Правила выполнения рабочей документации технологических процессов» |  |
| ГОСТ 21.701-2013 ЕСКД | «Общие требования к выполнению проектов» |  |
| СП 60.13330.2012 | «Отопление, вентиляция, кондиционирование» |  |
|  | «Правила устройства электроустановок» (7 изд., 2011г.) |  |
| ГОСТ 16307-80 | «Соединения сварные стальных трубопроводов» |  |
| ГОСТ 33259-2015 | «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN250» |  |
| ГОСТ 17378-2001 | «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы.» |  |
| РЭ 4218-001-49896887-99 | Теплосчётчик DIO-99ТСП. Руководство по эксплуатации |  |
| 4213-003-72744634-2012 РЭ | Преобразователи расхода электромагнитные МастерФлоу. Руководство по эксплуатации |  |

6

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

7

Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя объекта __________ ___________________________ по адресу: ____________________________________ ________________________________ и используемого для учёта тепловой энергии и теплоносителя, выполнен ООО «КОНВЕНТ-ЦФО» на основании Договора теплоснабжения       № ____________ от ______________ г. и Технических условий на присоединение к тепловым сетям № ____________ от ______________________.

Источник тепла:

Схема теплоснабжения: – двухтрубная;

Расчетная температура наружного воздуха: - 24°С;

Система отопления – зависимая с элеваторным узлом;

Система ГВС – открытый водоразбор без циркуляции;

Точка присоединения – ____________________________________________

Расчетные параметры теплоносителя:

Температура:

150°С (в подающем трубопроводе);

70°С (в обратном трубопроводе);

65°С (в трубопроводе ГВС);

Давление в точке присоединения:

70 м.в.ст. (в подающем трубопроводе);

40 м.в.ст. (в обратном трубопроводе);

Расход тепловой энергии:

0,50 Гкал/ч -  на отопление;

0,14 Гкал/ч – на ГВС (Qср.час);

0,25 – на ГВС (Qmax.час);

Расход сетевой воды:

6,25 т/ч -  на отопление;

2,333 т/ч -  на ГВС (Gгвс ср.);

4,167 т/ч -  на ГВС (Gгвс max.);

8

- УУТЭ устанавливается с целью:

- осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком тепловой

энергии ___________________________________ и абонентом за тепловую энергию,

отпущенную на указанные системы по тепловому вводу по адресу: _____________

______________________________________________________________________ ;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснаб-

жения и теплопотребления;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и

давления.

- На УУТЭ подлежат регистрации следующие параметры теплоносителя:

-   время работы приборов узла учета тепловой энергии;

-   потреблённая тепловая энергия;

-   масса (объём) теплоносителя, полученного в систему теплопотребления або-

нента по подающему и возвращённого по обратному трубопроводам;

-   масса (объём) теплоносителя, полученного в систему теплопотребления або-

нента по трубопроводу ГВС;

-   тепловая энергия, потреблённая за каждый час;

-   масса (объём) теплоносителя, полученного в систему теплопотребления або-

нента по подающему и возвращённого по обратному трубопроводам за каждый час;

-   масса (объём) теплоносителя, полученного в систему теплопотребления або-

нента по трубопроводу ГВС за каждый час;

-   среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и

обратном трубопроводах системы отопления абонента;

-   среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в трубопроводе

ГВС абонента;

-   среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и

обратном трубопроводах системы отопления абонента;

9

-   среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в трубопроводе

ГВС абонента;

-   среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя опреде-

ляются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоно-

сителя.

Конфигурация коммерческого узла учёта тепловой энергии

| Наименование оборудования | Место установки | Тип прибора | Диапазон измерений | Относительная погрешность, ±% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычисли-тель | Щит КУУТЭ | DIO-99M | 0 – 107 Гкал | Тепловой энергии (кл.С): ±(2+4∆tн/∆t+0,01Gном/G)% Массы теплоносителя: ±0,3% |
| Расходомер | Подающий трубопровод | МФ-50Б | (0,3…0,5)м³/ч (0,5…0,75)м³/ч (0,75…75)м³/ч | 3% 2% 1% |
| Расходомер | Обратный трубопровод | МФ-50Б | (0,3…0,5)м³/ч (0,5…0,75)м³/ч (0,75…75)м³/ч | 3% 2% 1% |
| Расходомер | Трубопровод ГВС | МФ-32В | (0,076…0,152)м³/ч (0,152…0,2533)м³/ч (0,2533…38)м³/ч | 3% 2% 1% |
| Комплект тер- мопреобразова-телей | Подающий трубопровод Обратный трубопровод | КТС-Б, Pt100 L=100 мм., класс А | ∆t = 2…150°С | ± (0,25 + 1,5 ∆tmin/∆t) |
| Термопрео- бразователь | Трубопровод ГВС | ТС-Б, Pt100 L=100 мм., класс А | ∆t = 0…180°С | ± ( 0,15+0,002) |
| Датчик давления | Подающий трубопровод | ДДМ-03-ДИ | Р = 0…1,6 МПа | 0,5% |
| Датчик давления | Обратный трубопровод | ДДМ-03-ДИ | Р = 0…1,6 МПа | 0,5% |
| Датчик давления | Трубопровод ГВС | ДДМ-03-ДИ | Р = 0…1,6 МПа | 0,5% |

10

- Организация учета потребленной энергии в отопительный период

Для учета потребленной тепловой энергии в отопительный период используются преобразователи расхода, температуры и давления, установленные в подающем и обратном трубопроводах на вводе в ИТП потребителя.

Потребленная тепловая энергия определяется по тепловой системе ТС1 по схеме ЦИРК_ГВС по формуле:

Q1=M1*(h1-hх)-M2*(h2-hх), где

Q1 – суммарная потреблённая тепловая энергия на отопление и ГВС (Гкал);

M1, M2 – текущие значения масс теплоносителя (т), соответственно в пода-

ющем и обратном трубопроводах;

h1, h2 – текущее значение энтальпии теплоносителя (Гкал/т), соответственно в

подающем и обратном трубопроводах;

hх - энтальпия холодной воды (Гкал/т), температура холодной воды tх принима-

ется равной ___ °С.

Учёт тепловой энергии на нужды ГВС ведётся по тепловой системе ТС2 по схеме ТУП_ГВС в соответствии с формулой:

Q2 = М3*(h3 – hx), где

Q2 – потреблённая тепловая энергия на систему ГВС (Гкал);

M3 – текущие значения массового расхода теплоносителя (т) в трубопро-

воде ГВС;

h3 – текущее значение энтальпии теплоносителя (Гкал/т) в трубопро-

воде ГВС.

11

- Организация учета потребленной энергии в межотопительный период

Для учета потребленной тепловой энергии используются преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на трубопроводе ГВС .

Потребленная тепловая энергия на нужды ГВС определяется по тепловой системе №2 по схеме ТУП_ГВС по формуле:

Q2=M3*(h3-hх), где

Q2 – потреблённая тепловая энергия (Гкал) на нужды ГВС;

M3 - значения массы теплоносителя (т) в трубопроводе ГВС;

h3 - значение энтальпии теплоносителя (Гкал/т) в трубопроводе ГВС;

hх - энтальпия холодной воды (Гкал/т), tх принимается равной ___°С.

Преобразователи расхода, температуры и давления на подающем или обратном трубопроводах на вводе в ИТП используются для контроля расхода теплоносителя на нужды ГВС.

Контролируемая потребленная на нужды ГВС тепловая энергия определяется по тепловой системе №1 по схеме ЦИРК_ГВС по формуле:

Q1=M1*(h1-hх)-M2*(h2-hх), где

Q1 – потреблённая (контрольная) величина тепловой энергии (Гкал) на ГВС;

M1, M2 - значения масс теплоносителя (т) соответственно в подающем и обратном трубопроводах;

h1, h2 - значение энтальпии теплоносителя (Гкал/т) соответственно в подающем и обратном трубопроводах.

12

Таблица расхода по теплопотребляющим установкам в течении суток

| Часы Суток | Отопительный период (т/ч) |  |  | Межотопительный период (т/ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего |
| 0‐1 | 6,25 | 0,23 | 6,48 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 1‐2 | 6,25 | 0,19 | 6,44 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 2‐3 | 6,25 | 0,19 | 6,44 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 3‐4 | 6,25 | 0,19 | 6,44 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 4‐5 | 6,25 | 0,15 | 6,40 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 5‐6 | 6,25 | 0,77 | 7,02 | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| 6‐7 | 6,25 | 3,10 | 9,35 | 0,00 | 3,10 | 3,10 |
| 7‐8 | 6,25 | 4,26 | 10,51 | 0,00 | 4,26 | 4,26 |
| 8‐9 | 6,25 | 4,26 | 10,51 | 0,00 | 4,26 | 4,26 |
| 9‐10 | 6,25 | 2,90 | 9,15 | 0,00 | 2,90 | 2,90 |
| 10‐11 | 6,25 | 0,97 | 7,22 | 0,00 | 0,97 | 0,97 |
| 11‐12 | 6,25 | 1,93 | 8,18 | 0,00 | 1,93 | 1,93 |
| 12‐13 | 6,25 | 3,10 | 9,35 | 0,00 | 3,10 | 3,10 |
| 13‐14 | 6,25 | 1,93 | 8,18 | 0,00 | 1,93 | 1,93 |
| 14‐15 | 6,25 | 0,77 | 7,02 | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| 15‐16 | 6,25 | 0,77 | 7,02 | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| 16‐17 | 6,25 | 1,16 | 7,41 | 0,00 | 1,16 | 1,16 |
| 17‐18 | 6,25 | 1,16 | 7,41 | 0,00 | 1,16 | 1,16 |
| 18‐19 | 6,25 | 4,64 | 10,89 | 0,00 | 4,64 | 4,64 |
| 19‐20 | 6,25 | 4,64 | 10,89 | 0,00 | 4,64 | 4,64 |
| 20‐21 | 6,25 | 0,19 | 6,44 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 21‐22 | 6,25 | 0,39 | 6,64 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| 22‐23 | 6,25 | 0,39 | 6,64 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| 23‐24 | 6,25 | 0,39 | 6,64 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| Итого: | 150 | 38,69 | 188,69 | 0,00 | 38,69 | 38,69 |

13

- Таблица расчёта помесячных расходов тепловой энергии

| Период | Параметры для расчёта |  |  |  |  | Отопле-ние | ГВС | Потери | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжитель-ность (час) |  |  | Температура (°C) |  |  |  |  |  |
|  | Топ | Тпо | Тмо | tнв | tхв | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| Январь | 744 | 0 | 0 | ‐7,8 | 1 | 250,12 | 68,34 | 1,27 | 319,73 |
| Февраль | 672 | 0 | 0 | ‐7,8 | 1 | 225,88 | 61,75 | 1,15 | 288,79 |
| Март | 744 | 0 | 0 | ‐3,9 | 1 | 217,46 | 61,38 | 1,12 | 279,95 |
| Апрель | 720 | 0 | 0 | 3,1 | 2 | 147,31 | 45,22 | 0,77 | 193,30 |
| Май | 312 | 336 | 96 | 9,8 | 7 | 80,69 | 40,47 | 0,48 | 121,65 |
| Июнь | 0 | 0 | 552 | 15 | 13 | 0 | 26,91 | 0,11 | 27,01 |
| Июль | 0 | 0 | 576 | 17 | 17 | 0 | 25,91 | 0,10 | 26,01 |
| Август | 0 | 0 | 576 | 16 | 15 | 0 | 27,00 | 0,11 | 27,11 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 720 | 10,9 | 11 | 0 | 36,44 | 0,15 | 36,58 |
| Октябрь | 624 | 120 | 0 | 4,9 | 7 | 129,96 | 40,47 | 0,68 | 171,11 |
| Ноябрь | 720 | 0 | 0 | ‐0,3 | 2 | 178,88 | 51,31 | 0,92 | 231,12 |
| Декабрь | 744 | 0 | 0 | ‐5 | 1 | 222,92 | 62,78 | 1,14 | 286,85 |
| Год | 5280 | 456 | 2520 |  |  | 1453,23 | 547,97 | 8,00 | 2009,20 |